# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2013 г. N 05-14-381/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В целях соблюдения требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и в рамках полномочий, определенных п. 4.2.8 Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (постановление Правительства Москвы от 28.08.2007 N 739-ПП):

1. Утвердить Регламент на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 31.10.2012 N 05-14-427/2 "Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме".

2.2. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 04.03.2013 N 05-14-57/3 "О внесении изменений в распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 31.10.2012 N 05-14-427/2".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Департамента Самсонова А.М.

Руководитель Департамента

А.В. Цыбин

# Приложение

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 2 декабря 2013 г. N 05-14-381/3

РЕГЛАМЕНТ

НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - Регламент) разработан в целях приведения системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 "О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года N 299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации".

1.2. Регламент предназначен для реализации ценовой и тарифной политики в жилищной сфере, применяется при определении экономически обоснованных затрат и при формировании единичных расценок на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. Регламент определяет требования к содержанию многоквартирных и жилых домов, включающие комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов, конструкций и внутридомовых систем, соблюдению заданных параметров и режимов работы оборудования и технических устройств. Регламент устанавливает порядок оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.4. Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 "О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", периодичность их оказания и выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления многоквартирным домом:

а) в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме;

б) в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ управления многоквартирным домом управляющей организацией;

в) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, - в случае, если управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

г) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме - в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

д) в решении застройщика - в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, если застройщик непосредственно управляет многоквартирным домом.

1.5. Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом:

а) конструктивных элементов многоквартирного дома;

б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем.

1.6. Периодичность оказания услуг по выполнению работ, предусмотренных Регламентом, определяется с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. По решению собственников помещений в многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации и установлено настоящим Регламентом.

1.7. Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных Регламентом, осуществляется с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих соответствующие разрешительные документы и допущенных к применению в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации.

1.8. В настоящем Регламенте понятие "общее имущество в многоквартирном доме" применяется к помещениям общего пользования, которые не являются частями квартир и предназначены для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме.

1.9. Эксплуатирующие, ремонтные организации, являясь подрядчиками собственников помещений или управляющей организации, выполняют работы в соответствии с заключенными договорами, при этом приоритетными являются работы, обеспечивающие соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома.

1.10. Регламент конкретизирует структуру, состав работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными требованиями, обеспечивающими:

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охрану окружающей среды;

- сохранность и повышение уровня обслуживания жилищного фонда города Москвы;

- неукоснительную реализацию единых требований к содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- реализацию прав потребителей жилищных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

## Раздел II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Многоквартирный дом (МКД) - это совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

2.2. Помещения общего пользования - помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме.

2.3. Управляющая организация (УО) - юридическое лицо, созданное для управления и (или) эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов. УО является одной из возможных форм управления МКД наряду с ТСЖ и непосредственным управлением. УО является посредником между множеством собственников МКД и лицами, оказывающими услуги по содержанию и обслуживанию МКД, а также услуги по поставке коммунальных ресурсов.

2.4. Жилищно-коммунальные услуги - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния здания, сооружения, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, водоотведения, газа, тепловой энергии и горячей воды.

2.5. Вид жилищно-коммунальных услуг - совокупность однородных жилищно-коммунальных услуг, характеризующихся общими технологическими признаками.

2.6. Физический износ здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - показатель, характеризующий изменение технического состояния здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) по сравнению с первоначальным состоянием.

2.7. Сезонная эксплуатация здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - содержание и ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), отражающие особенности оказания жилищно-коммунальных услуг в различные периоды года.

2.8. Ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) и восстановлению его ресурса или ресурса его составных частей.

2.9. Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности или работоспособности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения), частичного восстановления его ресурса с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры в объеме, установленном нормативной и технической документацией.

Планово-предупредительный ремонт - это текущий ремонт, при котором выполняется комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций и систем инженерного оборудования, а также для поддержания эксплуатационных показателей здания.

2.10. Содержание здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс услуг по техническому обслуживанию, уборке, диагностике, испытаниям и обследованиям здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) и техническому надзору за его состоянием.

2.11. Техническое обслуживание здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - операция или комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) при использовании по назначению.

2.12. Аварийно-техническое обслуживание здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения) - комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности потребителей.

2.13. Услуги по санитарному содержанию жилищного фонда и придомовых территорий - услуги исполнителя по поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния, уборке жилищного фонда и придомовых территорий.

При написании данного раздела использован ГОСТ Р 51929-2002 "Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения".

## Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОСТАВ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

3.1. Содержание многоквартирного дома - это комплекс работ по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке инженерного оборудования, подготовке к сезонной эксплуатации жилого дома в целом, его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям. К составу услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме относятся работы технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества в многоквартирном доме.

3.2. Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:

- работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных конструкций, элементов здания и помещений;

- работы, выполняемые при подготовке зданий к сезонной эксплуатации в весенне-летний и в осенне-зимний периоды;

- прочие работы.

3.3. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, контроль за техническим состоянием многоквартирных домов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

3.4. Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров также осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений.

3.5. Внеочередные осмотры должны проводиться после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформации оснований фундамента.

3.6. Плановые осмотры подразделяют на общие и частичные. При общих осмотрах контролируется техническое состояние жилого дома в целом, а также его систем; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов.

3.7. Общие осмотры проводятся два раза в год - весной и осенью. При этом обследуется здание в целом, включая конструктивные элементы жилого дома и инженерное оборудование.

Общий осмотр многоквартирного дома рекомендуется проводить по отдельным частям или конструктивным элементам и системам инженерного оборудования в следующей последовательности:

- фундаменты и подвальные помещения, в том числе котельные (при наличии);

- наружные стены и элементы фасадов, включая эркеры, балконы, карнизы и водоотводящие устройства (в полносборных жилых домах осмотру подлежат также стыковые соединения панелей);

- крыша и ее вентиляционные устройства, чердачные помещения, утеплитель чердачных перекрытий, а также коммуникации и устройства, расположенные в пределах чердака и на крыше;

- санитарно-техническое и другое внутридомовое инженерное оборудование зданий (проводится одновременно с поэтажным осмотром строительных конструкций).

3.8. Частичному осмотру подлежат отдельные элементы инженерного оборудования и конструкций. При этом устраняются мелкие неисправности санитарно-технического оборудования, электротехнических устройств и другого оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме.

3.9. При выявлении нарушений в содержании несущих и ненесущих конструкций, инженерного оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, составляется акт осмотров и разрабатывается план мероприятий восстановительных работ.

3.10. Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, внутридомовых систем электроснабжения, связанных с эксплуатацией электротехнических устройств в жилых помещениях - бытовых напольных электроплит с жарочным шкафом (контрольные функции), лифтового хозяйства и противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных Регламентом, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.

3.11. В приложении 1 к настоящему Регламенту указан основной перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, включая техническое обслуживание и санитарное содержание, с указанием периодичности выполнения работ.

## Раздел IV. АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме должны выполняться в предельные сроки, установленные Регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в городе Москве, утвержденным руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы 13 мая 2008 года.

В составе затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме должен предусматриваться резерв средств для выполнения аварийных работ.

В соответствии с нормативом Москвы по эксплуатации жилищного фонда "Работы аварийного характера в жилых зданиях" (ЖНМ-2006/01) к аварийным ситуациям относятся:

- повреждение трубопровода систем инженерного оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящее к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

- выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящий к нарушению функционирования систем;

- засор канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящий к затоплению помещений;

- поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;

- выход из строя оборудования вводно-распределительных устройств, повреждение электрического кабеля, отключение электроэнергии в жилом доме, подъезде, квартире.

В приложении 2 к настоящему Регламенту указан основной перечень работ аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования многоквартирного дома.

## Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОСТАВ РАБОТ ТЕКУЩЕГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

5.1. Текущий ремонт предусматривает своевременное и систематическое проведение ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа отдельных частей многоквартирного дома и его инженерного оборудования, а также работ по устранению мелких повреждений и неисправностей.

5.2. Выделяют текущий ремонт двух видов:

- планово-предупредительный, выполняемый с установленной периодичностью;

- внеплановый (непредвиденный), выполняемый, как правило, в срочном порядке в период между плановыми ремонтами.

5.3. Текущий планово-предупредительный ремонт является основным видом ремонта для обеспечения нормальной технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме и его оборудования.

Средние затраты на текущий ремонт жилищного фонда рекомендуется планировать с учетом соотношения составляющих частей комплекса работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту многоквартирного дома как 0,8:1-0,9:1.

Периодичность текущего ремонта (минимальная продолжительность эффективной эксплуатации жилых зданий) зависит от капитальности жилых зданий.

Данные о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации жилых зданий приведены ниже.

| Вид жилых зданий по материалам основных конструкций | Продолжительность до постановки на текущий ремонт <*>, лет |
| --- | --- |
| Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п., с железобетонными перекрытиями с нормальными условиями эксплуатации | 3-5 |
| Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п., с деревянными перекрытиями; деревянные, со стенами из прочих материалов с нормальными условиями эксплуатации | 2-3 |

--------------------------------

<*> Управляющие организации могут корректировать продолжительность эффективной эксплуатации зданий при соответствующем технико-экономическом обосновании с согласия собственников помещений.

В многоквартирных домах с общим износом свыше 60% планово-предупредительный текущий ремонт должен выполняться ежегодно.

Конструктивные элементы многоквартирного дома, минимальная продолжительность эксплуатации которых с момента ввода в эксплуатацию после нового строительства, последнего текущего или капитального ремонта равна или превышает продолжительность, установленную действующими нормативными документами (в том числе соответствующими техническими регламентами), должны быть отремонтированы с восстановлением их эксплуатационных показателей или заменены.

Удельный вес заменяемых элементов многоквартирного дома в процессе текущего ремонта не должен превышать уровня:

- кровельные покрытия - 50%;

- остальные конструкции и инженерное оборудование - 15% их общего объема в многоквартирном доме.

5.4. Текущий внеплановый (непредвиденный) ремонт заключается в срочном исправлении случайных повреждений и недостатков, которые не были обнаружены и устранены при текущем планово-предупредительном ремонте или возникли после его выполнения.

Сроки устранения неисправностей при выполнении текущего внепланового (непредвиденного) ремонта приведены ниже.

| ### Неисправности в элементах здания и инженерном оборудовании | Предельный срок устранения неисправностей (с момента их выявления), сутки |
| --- | --- |
| #### Кровля |  |
| Протечки | 1 |
| Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.) | 5 |
| Внутреннего водостока | 2 |
| #### Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей | 1 (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Протечки стыков панелей | 7 |
| Неплотности в дымоходах и газоходах | 1 |
| #### Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен, стеклоблоков и т.п.: |  |
| в зимнее время | 1 |
| в летнее время | 3 |
| #### Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушением | 5 (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте более 1,5 м | немедленно с принятием мер безопасности |
| То же на цокольной части | 5 |
| #### Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи водопроводных кранов и смывных бачков, находящихся в нежилых помещениях (в служебных помещениях общего пользования) | 1 |
| Неисправности аварийного характера в трубопроводах и их сопряжениях | немедленно |
| Неисправности мусоропровода | 1 |
| #### Электротехнические устройства |  |
| Неисправности электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание и т.п.) | немедленно |
| То же неаварийного характера | 1 |
| Неисправности автоматики противопожарной защиты | немедленно |
| Неисправности переговорно-запирающего устройства дверей подъездов | 1 |
| #### Лифты |  |
| Неисправности лифта | 1 (с немедленным прекращением эксплуатации) |

В приложении 3 к настоящему Регламенту указан основной перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по видам конструктивных элементов.

## Раздел VI. ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ РАСХОДОВ

6.1. Учитывая, что срок эксплуатации жилых многоквартирных домов отражает не только особенности развития физического износа, а также другие факторы, влияющие на объем и состав работ по содержанию и текущему ремонту, такие как особенности конструктивных решений, объемно-планировочные качества зданий, присущие различным периодам строительства, жилищный фонд города Москвы классифицирован по группам:

I - срок эксплуатации до 60 лет;

II - срок эксплуатации более 60 лет.

В рамках указанных групп зданий жилищный фонд разделен по этажности (до 5 этажей, от 6 до 9 этажей, от 10 до 16 этажей, свыше 17 этажей и индивидуально-планировочного решения) и материалу стен (кирпичные, полносборные, смешанные, деревянные).

6.2. Результаты анализа фактической структуры и объемов работ по указанным группам зданий позволяют сделать вывод, что наиболее существенным фактором, влияющим на уровень расходов, является срок эксплуатации (период застройки) зданий.

6.3. Расходы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов устанавливаются на основе номенклатуры и среднегодовых объемов работ содержания и текущего ремонта многоквартирных домов.

6.4. Номенклатура и среднегодовые объемы работ содержания и текущего ремонта многоквартирного дома определяются по конструктивным элементам здания в расчете на единицу эксплуатируемой жилой площади по группам жилых домов в соответствии с принятой классификацией. Основанием для определения номенклатуры и среднегодовых объемов работ по текущему ремонту являются Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а также данные обследования, проводимого по объектам текущего ремонта, представляющим жилищный фонд города Москвы с разными характеристиками. Усредненные показатели объема работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме приведены в приложении 4 к настоящему Регламенту.

6.5. В стоимость содержания и ремонта многоквартирного дома включены расходы на санитарное содержание общего имущества в многоквартирном доме, на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, выполняемых круглосуточно (включая выполнение заявок на неотложные работы, поступающих в ОДС), проведение плановых (сезонных) и внеочередных осмотров, работ по подготовке жилых домов к сезонной эксплуатации, текущего ремонта (планово-предупредительного и внепланового).

6.6. В зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома уровень фактических расходов управляющей организации, определенный на основании анализа сведений, представленных административными округами города Москвы в 2013 году, сформировался следующим образом:

1) на санитарное содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома:

- 31,8% - 50,0% от общих расходов управляющей организации;

2) на аварийно-техническое обслуживание:

- 1,2% - 2,0% от общих расходов управляющей организации;

3) на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

- 41,5% - 57,2% от общих расходов управляющей организации;

4) затраты на АУП управляющей организации:

- 5,8% - 10,0% от общих расходов управляющей организации.

Приведенные в настоящем пункте сведения являются справочной информацией и не могут служить экономическим обоснованием при составлении планового задания по конкретному дому и (или) управляющей организации. Эти сведения могут быть использованы при анализе фактических показателей управляющих организаций.

6.7. Расходы управляющей организации на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяются также категорией многоквартирного дома.

6.8. В зависимости от степени технической оснащенности, износа здания, наличия инженерно-технических коммуникаций и элементов в здании жилищный фонд города Москвы распределен по следующим категориям:

- многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом;

- многоквартирные дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода;

- многоквартирные дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом;

- многоквартирные дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода.

## Приложение 1

к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Вид конструктивного элемента, инженерной системы или помещения общего пользования | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### I. Техническое обслуживание #### 1. Работы и услуги, необходимые для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, выполняемые при проведении технических осмотров (общих, частичных, плановых и внеплановых) конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения |  |  |
| 1.1. | Фундаменты | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - проверки соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 1 раз в год |
|  |  | - проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 1 раз в год |
|  |  | - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 1 раз в год |
|  |  | - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год |
|  |  | - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами | 2 раза в год |
|  |  | При выявлении нарушений: - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов; - детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкции | по мере выявления |
| 1.2. | Стены | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - выявления отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 1 раз в год |
|  |  | - выявления следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 1 раз в год |
|  |  | - выявления повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 1 раз в год |
|  |  | - выявления в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 1 раз в год |
|  |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | по мере выявления |
| 1.3. | Перекрытия и покрытия | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год |
|  |  | - выявления наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 1 раз в год |
|  |  | - выявления наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 1 раз в год |
|  |  | - выявления наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 1 раз в год |
|  |  | - выявления зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 1 раз в год |
|  |  | - проверки состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 1 раз в год |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.4. | Колонны и столбы | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 1 раз в год |
|  |  | - контроля состояния и выявления коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год |
|  |  | - выявления разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 1 раз в год |
|  |  | - выявления поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками | 1 раз в год |
|  |  | - контроля состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.5. | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - контроля состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 1 раз в год |
|  |  | - выявления поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 1 раз в год |
|  |  | - выявления коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкции (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 1 раз в год |
|  |  | - выявления увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | 1 раз в год |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.6. | Крыши | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - проверки кровли на отсутствие протечек | 2 раза в год |
|  |  | - проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 1 раз в год |
|  |  | - выявления деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 2 раза в год |
|  |  | - проверки состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 2 раза в год |
|  |  | - проверки температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год |
|  |  | - контроля состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек (при наличии) | в зимний период |
|  |  | - осмотра потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | в зимний период |
|  |  | - проверки и при необходимости очистки кровли и водоотводящих устройств от мусора, листьев, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раза в год |
|  |  | - проверки и при необходимости очистки кровли от скопления снега и наледи | в зимний период |
|  |  | - проверки и при необходимости восстановления защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраски металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 1 раз в год |
|  |  | - проверки и при необходимости восстановления насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель (при наличии) | 1 раз в год |
|  |  | - проверки и при необходимости восстановления пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов (при наличии) | 1 раз в год |
|  |  | - проверки и при необходимости восстановления антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | по мере необходимости |
|  |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.7. | Лестницы | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - выявления деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год |
|  |  | - выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях дома с железобетонными лестницами | 1 раз в год |
|  |  | - выявления прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год |
|  |  | - выявления прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | 1 раз в год |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
|  |  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | по мере необходимости |
|  |  | - проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами | по мере необходимости |
| 1.8. | Пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | Проведение осмотров с целью: - выявления наличия, характера и величины выбоин и трещин: в зонтах-козырьках над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей, в ступенях крылец; - выявления нарушения гидроизоляции в сопряжениях крылец, зонтах-козырьках; - проверки состояния пандуса и его соответствия технической документации | по мере необходимости |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ или замена отдельных участков и элементов | по мере выявления |
| 1.9. | Фасады, цоколи, отмостки | - Проведение планового осмотра при подготовке к весенне-летней эксплуатации (с простукиванием штукатурки или облицовки фасада), в том числе правильности использования балконов, эркеров и лоджий | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после явлений стихийного характера, при выявлении аварийных повреждений и поступлении жалоб проживающих, а также по решению городской (окружной) комиссии в соответствии с Законом города Москвы от 1 июля 1996 года N 22 | по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: |  |
|  |  | - ограждение опасной зоны | по мере выявления |
|  |  | - закрытие и опломбирование выходов на аварийные балконы, лоджии и эркеры | по мере выявления |
| 1.10. | Перегородки | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - выявления зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год |
|  |  | - проверки звукоизоляции и огнезащиты | 1 раз в год |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.11. | Подъезды | Проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в год |
| 1.12. | Система мусороудаления (постановление Правительства Москвы от 11 марта 2008 года N 177-ПП) | - Проведение видеодиагностики внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение визуальных осмотров: |  |
|  |  | - ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
|  |  | - устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода в жилых домах, оснащенных стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - спринклерной системы пожаротушения очистного устройства в жилых домах, оснащенных стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - оборудования водоснабжения и электроснабжения очистного устройства в жилых домах, оснащенных стационарным устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - шиберного узла с противопожарным клапаном | ежедневно |
|  |  | - контейнерного оборудования | ежедневно |
|  |  | - спринклерной системы автоматического пожаротушения мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - оборудования водоснабжения и отопления мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - помещения мусоросборной камеры с целью контроля температурного режима (не ниже +5 °C) | ежедневно |
|  |  | - системы вентиляции мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - При выявлении неисправностей и нарушений - их устранение | в сроки, установленные нормативными документами |
| 1.13. | Система вентиляции, дымоудаления и противопожарной автоматики | Проведение планового осмотра с целью: | 1 раз в год |
|  |  | - определения работоспособности оборудования и элементов систем; - контроля состояния, выявления и устранения причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; - проверки утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | по мере необходимости по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - устранения неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранения засоров в каналах, устранения неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замены дефективных вытяжных решеток и креплений; - проверки исправности, технического обслуживания и ремонта оборудования системы холодоснабжения; - контроля и обеспечения исправного состояния систем автоматического дымоудаления; - сезонного открытия и закрытия калорифера со стороны подвода воздуха; - контроля состояния и восстановления антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | по мере необходимости по Договору со специализированной организацией |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере выявления |
|  |  | - Проведение плановых осмотров дымоходов и вентиляционных каналов с проверкой наличия тяги: | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - для асбоцементных | 1 раз в год (перед началом отопительного сезона) |
|  |  | - для кирпичных | 4 раза в год (раз в квартал) |
|  |  | - Проверка состояния железных соединительных труб (ЖСТ), проверка наличия "кармана" с люком, наличия нумерации дымоходов, состояния штукатурки, побелки, железнения оголовков | 1 раз в год |
|  |  | - проверка правильности расположения оголовков (отсутствие зоны ветрового подпора) | 1 раз в год |
|  |  | - проверка состояния оголовков дымоходов с целью предупреждения их обмерзания и закупорки | 1 раз в месяц (с ноября по апрель) |
|  |  | - Проведение внепланового осмотра после аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей, в том числе: - очистка ввода дымохода, кармана дымохода и перекидного кирпичного патрубка; - устранение неплотностей; - прочистка дымохода и вентиляционного канала | по мере выявления |
|  |  | - Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации и акта проверки дымохода и вентиляционного канала на плотность и обособленность | 1 раз в год перед началом отопительного сезона (в третьем квартале) |
|  |  | - Проведение планового осмотра системы ДУ и ППА перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |
|  |  | - Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Работа со специализированной организацией, обслуживающей по договору систему ДУ и ППА по устранению выявленных нарушений | по мере необходимости |
| 1.14. | Печи, камины и очаги (при наличии) | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - определения целостности конструкций и проверки работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; - устранения неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенения оголовков дымовых труб (дымоходов); - очистки от сажи дымоходов и труб печей; - устранения завалов в дымовых каналах | по мере необходимости по Договору со специализированной организацией |
| 1.15. | Индивидуальные тепловые пункты и водоподкачки | Проведение осмотров с целью: |  |
|  |  | - проверки исправности и работоспособности оборудования, выполнения наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; - проверки работоспособности и обслуживания устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | по мере необходимости |
|  |  | - Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительного принятия мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно |
|  |  | - Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | при подготовке к отопительному сезону |
|  |  | - Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | после отопительного сезона |
|  |  | - При выявлении повреждений и нарушений - проведение восстановительных работ | по мере выявления |
| 1.16. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона в процессе пробного протапливания здания | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей: - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов (водонагревателей), расширительных баков; - устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре; - устранение местных непрогревов с промывкой (при необходимости) нагревательных приборов и трубопроводов; - ликвидация воздушных пробок; - укомплектование поверенными контрольно-измерительными приборами | по мере выявления и по мере необходимости |
|  |  | - Наладка автоматики подпитки расширительных баков | 1 раз в год |
|  |  | - Устранение неисправностей расширительного бака и автоматики подпитки | по мере выявления |
|  |  | - Осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, запорной и регулирующей арматуры | 1 раз в год |
|  |  | - Восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов | по мере выявления |
|  |  | - Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды: - визуальный осмотр; - проверка наличия и целостности пломб; - протирка прибора от пыли; - снятие показаний прибора и запись их в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение работ по обследованию автоматизированных узлов управления (АУУ): |  |
|  |  | - Обследование агрегатов автоматизированных узлов управления (АУУ) | 1 раз в месяц |
|  |  | - Проверка срабатывания аварийных защит и сигнализаций | 1 раз в месяц |
|  |  | - Проверка работоспособности средств автоматизации теплового пункта | 1 раз в месяц |
|  |  | - Проверка работоспособности запорной арматуры | 1 раз в квартал |
| 1.17. | Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей: |  |
|  |  | - устранение течи в трубопроводах и арматуре | по мере выявления |
|  |  | - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов и арматуры | по мере выявления |
|  |  | - восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; - прочистка трубопроводов | по мере выявления |
|  |  | - Проверка исправной работы приборов учета расхода воды, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
| 1.18. | Пожарный водопровод: ввод пожарного водопровода от стены здания; стояки пожарного водопровода | - Проверка эксплуатационной готовности: |  |
|  |  | - сети пожарного водопровода | 2 раза в год |
|  |  | - пожарных насосов (проверка на создание требуемого напора) | 1 раз в месяц (ППБ 01-03) |
| 1.19. | Система водоотведения (канализация) | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей: - прочистка стояка; - прочистка лежака; - устранение просадки, прогиба и контруклона лежака и канализационного выпуска | по мере выявления |
|  |  | - смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях | по мере выявления |
|  |  | - подчеканка раструбов канализационных труб; - смена прокладок канализационных ревизий; - устранение засора трубопроводов | по мере выявления |
|  |  | - установка металлических пробок на канализационных прочистках; - укрепление трубопроводов | по мере выявления |
|  |  | - Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
|  |  | - Контроль состояния и восстановление исправности дренажных систем и дворовой канализации | по мере необходимости и по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | по мере необходимости и по Договору со специализированной организацией |
| 1.20. | Система электроснабжения | - Проведение плановых осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и чердаку, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в том числе светильников наружного освещения, домовых знаков и уличных и др. указателей | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение технических осмотров электротехнических устройств МКД (бытовых напольных электроплит с жарочным шкафом - контрольные функции) с целью предупреждения причин возникновения пожара и защиты пользователей от поражения электрическим током | 1 раз в год |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после ликвидации аварийных повреждений | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений: - подтяжка контактов соединений общедомовой электрической сети и этажных щитов; - протирка электроламп и смена перегоревших электроламп (и стартеров) на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках; - промывка, протирка и смена перегоревших электроламп (и стартеров) световых домовых знаков, уличных и др. указателей; - удаление влаги, ржавчины и др. из распаячных и протяжных коробок, ящиков и щитков; - ликвидация скруток | по мере выявления |
|  |  | - Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 1.21. | Система внутридомового газового оборудования | Проведение осмотров с целью: - проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; - проверки систем контроля загазованности помещений; - проверки на соответствие требованиям Правил пожарной безопасности в газовом хозяйстве помещений, где расположены газопроводы | по мере необходимости и по Договору со специализированной организацией |
| 1.22. | Система газоснабжения | - Проведение планового осмотра помещений, где расположены газопроводы, на их соответствие требованиям Правил безопасности в газовом хозяйстве | 1 раз в год и по мере необходимости по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Работа со специализированной организацией по устранению нарушений в системе газоснабжения | по мере необходимости и по Договору со специализированной организацией |
| 1.23. | Лифт (лифты) | - Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта, переговорных устройств (лифт - ОДС) | ежедневно |
|  |  | - Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | по мере необходимости |
|  |  | - Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | по мере необходимости |
|  |  | - Техническое обслуживание лифтового оборудования по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями исполнительной власти | в соответствии с периодичностью, установленной регламентом |
| 1.24. | Специальные общедомовые технические устройства (не включенные в п. 1.12 и п. 1.22) | - Техническое обслуживание охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) | в соответствии с периодичностью, установленной регламентом |
|  |  | - Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Техническое обслуживание датчиков контроля и линии связи открытия дверей, чердаков и подвалов с пульта | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Техническое обслуживание переговорно-запирающих устройств дверей подъездов многоквартирного дома | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Техническое обслуживание устройства принудительного закрывания дверей подъезда (доводчика) | по Договору со специализированной организацией |
|  |  | - Техническое обслуживание объединенной диспетчерской службы, линии связи и оборудования, входящих в систему автоматической системы контроля учета энергоресурсов (внутридомовые компоненты), относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | по Договору со специализированной организацией |
| 1.25. | Прочие работы | Работы по выполнению требований пожарной безопасности: |  |
|  |  | - обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, средств противопожарной защиты | по мере необходимости |
|  |  | - освобождение лестничных площадок, маршей и приквартирных холлов от хлама и бытового мусора | по мере необходимости |
|  |  | - освобождение входов на чердак и подходов к пожарному оборудованию и инвентарю от посторонних предметов | по мере необходимости |
|  |  | - Оборудование в вестибюле доски объявлений | по мере необходимости |
|  |  | - Подготовка многоквартирного дома к праздникам, вывешивание и снятие флагов и другого праздничного оформления | по мере необходимости |
|  |  | - Осмотр радио-, теле- и др. устройств на крышах, чердаках и лестничных клетках с вызовом специализированной обслуживающей организации для устранения выявленных нарушений | 1 раз в год |
|  | #### 2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации |  |  |
| 2.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Консервация системы отопления на летний период с ревизией запорной регулировочной арматуры и КиП | 1 раз в год |
|  |  | - Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения | 1 раз в год |
|  |  | - Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах, элеваторных и тепловых узлах | 1 раз в год |
|  |  | - Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние | 1 раз в год |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии систем центрального отопления и горячего водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный сезон | 1 раз в год |
|  |  | - Промывка системы центрального отопления до "светлой" воды | 1 раз в год |
|  |  | - Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года |
|  |  | - Гидравлическое испытание (опрессовка) системы центрального отопления на 1,25 рабочего давления | 1 раз в год |
|  |  | - Окраска трубопроводов и поддонов | по мере необходимости |
|  |  | - Спуск и напуск воды в систему отопления | по мере необходимости и по согласованию с теплоснабжающей организацией |
|  |  | - Организация работы по проведению пробного протапливания многоквартирного дома: - заполнение системы отопления сетевой водой в сроки по согласованию с теплоснабжающей организацией; - работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов; - наладка и регулировка системы отопления; - вывод системы на расчетный режим работы; - наладка автоматики подпитки расширительных баков (при независимой схеме присоединения системы отопления дома к наружным тепловым сетям); - контроль параметров на тепловом вводе; | 1 раз в год |
|  |  | - контроль тепловлажностного режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры (+18 - +20 °C) в жилых помещениях); |  |
|  |  | - проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+60 °C) в точках водоразбора |  |
|  |  | - Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации и акта готовности системы отопления дома к осенне-зимней эксплуатации | 1 раз в год |
| 2.2. | Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система и система противопожарного водопровода | - Консервация и расконсервация поливочной системы | 2 раза в год |
|  |  | - Устройство дополнительной сети поливочной системы | при необходимости |
|  |  | - Восстановление местами разрушенной теплоизоляции | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение течи трубопроводов и запорной арматуры | по мере необходимости |
|  |  | - Устранение неисправностей насосного оборудования: - повысительных насосов; - пожарных насосов | по мере необходимости |
| 2.3. | Фасады, цоколи, отмостки | - Очистка и промывка фасадов зданий от атмосферных и грязепочвенных загрязнений | 2 раза в год (к 1 мая и к Дню города) или по решению Городской комиссии |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмостки: - обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); - заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; - расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания | по мере выявления |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии цоколя: - обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5%); - восстановление поврежденной штукатурки и облицовки | по мере выявления |
|  |  | - расшивка швов каменной кладки или дополнительное утепление | при поступлении жалоб жителей 1-го этажа |
| 2.4. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - Укрепление парапетных ограждений | 1 раз в год |
|  |  | - Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водосточных труб | 2 раза в год |
|  |  | - Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы | 2 раза в год |
|  |  | - Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |
|  |  | - Укрепление водосточных труб, колен, отметов, воронок | по мере необходимости |
| 2.5. | Помещения общего пользования (лестничные клетки, чердаки, подвалы, техподполья, помещения мусоросборных камер, коридоры, колясочные, технические этажи, помещения дежурного по подъезду, консьержки, охраны и т.д.) | - Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, осмотр ходовых досок и переходных мостиков через трубопроводы, восстановление освещения, вентиляции | 1 раз в год |
|  |  | - Создание нормативного температурно-влажностного режима в помещениях (утепление чердачного перекрытия, рыхление слежавшегося сыпучего утеплителя, остекление и закрытие слуховых окон, открытие и заделка продухов в цоколях зданий и жалюзи, установка решеток на вентиляционных отверстиях, выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда в помещении электрощитовой, приведение в порядок входной группы) | 1 раз в год |
|  |  | - Обеспечение свободного подхода к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам | по мере выявления |
|  |  | - Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепление дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) | 1 раз в год |
|  |  | - Выполнение мероприятий по исключению подтопления подвальных помещений: - уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания; - оборудование приямков, закрытие их решеткой; - обеспечение уклона пола в сторону приямка; - установка (при необходимости) стационарных откачивающих средств | 1 раз в год |
|  |  | - Выполнение мероприятий по дератизации, дезинсекции и дезинфекции | 1 раз в год |
| 2.6. | Прочие работы | - Укрепление флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей | 1 раз в год |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмосток, водоотводящих лотков | 1 раз в год |
|  |  | - Непредвиденные работы | по мере необходимости |
|  |  | - Проведение разъяснительной работы с проживающими и арендаторами о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности | 1 раз в год |
|  |  | - Утепление (при необходимости) дымоходов и вентиляционных каналов | по мере необходимости |
|  |  | - Проведение инструктажа арендаторов и граждан, проживающих на 1-х этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа | 1 раз в год |
|  |  | - Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации | ежегодно до 1 сентября |
|  |  | - Оформление акта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации | ежегодно до 25 апреля |
|  |  | - Мелкий ремонт почтовых стальных ящиков | по мере необходимости |
|  | ### II. Санитарное содержание |  |  |
| 1. | Помещения общего пользования (ЖНМ-96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 4 июня 1996 года N 465), Инструкция по расчету численности подмены рабочих, занятых на работах по содержанию придомовой территории, по содержанию и текущему ремонту общего имущества и мест общего пользования в многоквартирном доме | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа в домах: |  |
|  |  | - без лифта и мусоропровода | 2 раза в неделю |
|  |  | - без лифта, с мусоропроводом | 2 раза в неделю |
|  |  | - с лифтом, без мусоропровода | 1 раз в неделю |
|  |  | - с лифтом и мусоропроводом | 1 раз в неделю |
|  |  | - Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах: |  |
|  |  | - без лифта, с мусоропроводом | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | - с лифтом и мусоропроводом | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | - Мытье лестничных площадок и маршей в домах: |  |
|  |  | - без лифта и мусоропровода | 2 раза в месяц |
|  |  | - без лифта, с мусоропроводом | 2 раза в месяц |
|  |  | - с лифтом, без мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - с лифтом и мусоропроводом | 1 раз в месяц |
|  |  | - Мытье пола кабины лифта в домах: |  |
|  |  | - с лифтом, без мусоропровода | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | - с лифтом и мусоропроводом | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | - Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов и потолков кабины лифта в домах: |  |
|  |  | - с лифтом, без мусоропровода | 2 раза в месяц |
|  |  | - с лифтом и мусоропроводом | 2 раза в месяц |
|  |  | - Мытье окон и оконных переплетов | 1 раз в год |
|  |  | - Влажная протирка стен, дверных полотен, плафонов на лестничных клетках, оконных и дверных решеток, перил, металлических элементов лестниц, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  |  | - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
|  |  | - Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| 2. | Помещения дежурного по подъезду, консьержки, охраны и т.п. (постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2007 года N 115-ПП) | - Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) | 5 раз в неделю |
|  |  | - Влажная протирка и мытье оконных и дверных решеток, отопительных приборов | 4 раза в год |
|  |  | - Протирка мебели и инвентаря, находящегося в помещении; влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | - Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и др.), опорожнение и мытье урн | 5 раз в неделю |
|  |  | - Влажная протирка и мытье стен, дверных полотен, плафонов | 2 раза в год |
|  |  | - Мытье окон и оконных переплетов; обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 3. | Фасады, цоколи, отмостки | - Протирка указателей улиц и номеров домов (несветовых) на стенах фасадов | 2 раза в холодный период года и 5 раз в теплый период года |
|  |  | - Очистка и промывка цоколей: |  |
|  |  | - в летний период (с применением воды и моющих средств) | еженедельно |
|  |  | - в зимний период при температуре до минус 5 °C с использованием незамерзающих моющих средств | еженедельно |
| 4. | Обслуживание мусоропровода (постановление Правительства Москвы от 11 марта 2008 года N 177-ПП): |  |  |
| 4.1. | - не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, выполненного не из асбестоцементных труб | - Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
|  |  | - Уборка, мойка стен и пола мусороприемных камер | ежедневно |
|  |  | - Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
|  |  | - Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |
|  |  | - Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - Устранение засора | по мере необходимости |
|  |  | - Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 4.2. | - оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | - Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
|  |  | - Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - Очистка и мойка передвижных контейнеров | ежедневно |
|  |  | - Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - Дезинфекция мусоросборников (проводится непосредственно сразу после мойки элементов мусоропровода) | 1 раз в месяц |
|  |  | - Устранение засора | по мере необходимости |
| 4.3. | - обслуживание ствола мусоропровода, выполненного из асбестоцементных труб, с применением мобильного моющего блока (ММБ) | - Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | - Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
|  |  | - Мойка шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | - Очистка и мойка передвижных контейнеров | ежедневно |
|  |  | - Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), обезжиривание (цикл повторяется 2 раза), промывка (цикл повторяется 2 раза), дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера | 1 раз в год |
|  |  | - Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера (гидроизоляция производится после сушки ствола мусоропровода не менее чем через 2 часа после очистки, обезжиривания, промывки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода) | 1 раз в год |
|  |  | - Дезинфекция загрузочных клапанов, шиберов, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры | 1 раз в месяц |
|  |  | - Устранение засора | по мере необходимости |
| 5. | Вывоз мусора |  |  |
| 5.1. | Вывоз бытового мусора (ГОСТ Р 51617-2000) | - Вывоз твердых бытовых отходов: |  |
|  |  | - при температуре воздуха выше 14 °C | ежедневно |
|  |  | - при температуре воздуха до 14 °C | не реже одного раза в три дня |
|  |  | - Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |
| 5.2. | Откачка и вывоз жидких бытовых отходов | - Выполнение работ по откачке жидких бытовых отходов | по мере необходимости |
|  |  | - Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости |
| 5.3. | Сбор и передача бытовых отходов I-IV классов опасности | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор бытовых отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | по мере необходимости |

Примечание:

1. Периодичность выполнения работ определяется в соответствии с жилищными нормативами города Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы, регламентами работ, утвержденными распорядительными документами Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

2. Периодичность работ согласовывается на общем собрании собственников жилья.

3. Периодичность работ может быть изменена по решению общего собрания собственников, но не может быть ниже указанной в настоящем Регламенте.

## Приложение 2

к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

|  | Виды аварийных работ | Предельный срок выполнения аварийных работ <*>, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень аварийных работ (ЖНМ-2006/01, утвержден постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2006 года N 276-ПП) | - Прочистка лежака | 2 |
|  | - Прочистка стояка | 2 |
|  | - Замена участка стояка | 4 |
|  | - Замена участков трубопроводов в здании | 8 |
|  | - Замена насоса | 4 |
|  | - Замена вентиля | 2 |
|  | - Замена радиатора | 4 |
|  | - Замена крана горячей и холодной воды | 2 |
|  | - Замена смесителя | 2 |
|  | - Замена задвижки | 8 |
|  | - Установка сгонов, врезка пробковых кранов в стояке отопления | 4 |
|  | - Устранение течи из стояка (без замены участков) и сантехоборудования (без замены сантехоборудования) | 2 |
|  | - Устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 4 |
|  | - Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 6 |
|  | - Откачка воды из подвала | 2 |
|  | - Сварочные работы | 4 |
|  | - Устранение течи воды в мусоропроводе, на лестничных клетках | 2 |
|  | - Устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах | 2 |

--------------------------------

<*> Предельный срок установлен с момента прибытия на объект до окончания работ.

## Приложение 3

к Регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Вид конструктивного элемента, инженерной системы или помещения общего пользования | Наименование работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | Фундаменты и подвальные помещения | - Постановка на раствор отдельных выпавших или отставших от старого раствора камней в фундаментных стенах со стороны подвального помещения | куб. м кладки |
|  |  | - Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвального помещения при необходимости с заменой облицовки | кв. м облицовки |
|  |  | - Заделка и расшивка стабилизировавшихся трещин в кладке фундаментов | п. м шва |
|  |  | - Расчистка и заделка отдельных стыков в сборных и монолитных фундаментных стенах со стороны подвала | п. м шва |
|  |  | - Устранение мелких деформаций и неисправностей в фундаментных стенах, не связанных с усилением или перекладкой фундаментов | кв. м |
|  |  | - Смена отдельных участков приточных и столбчатых фундаментов | куб. м |
|  |  | - Исправление дефектов бетонных фундаментов под оборудование (насосное, вентиляционное и др.) | кв. м |
|  |  | - Исправление нарушенной кирпичной кладки верхних рядов цоколя | куб. м кладки |
|  |  | - Восстановление отдельными местами по периметру здания просевшей отмостки | п. м |
|  |  | - Заделка трещин в местах примыкания отмостков к стене здания | п. м |
|  |  | - Ремонт существующих и устройство (при необходимости) вентиляционных продухов в цоколе здания | куб. м кладки |
|  |  | - Исправление или перекладка ограждающих стенок приямков, оконных и дверных проемов подвальных помещений, входов в подвалы | куб. м кладки |
|  |  | - Установка или исправление металлических решеток, ограждающих приямки окон подвальных помещений | место |
|  |  | - Пробивка и заделка отверстий в фундаментах в связи с ремонтом и (или) заменой трубопроводов | куб. м кладки |
|  |  | - Устранение нарушений в гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений | кв. м |
|  |  | - Герметизация мест пересечений трубопроводов с фундаментом здания | куб. м |
|  |  | - Заделка при необходимости на зимний период вентиляционных продухов в подвальном помещении (в шахматном порядке) | куб. м |
| ### 2. | Стены | - Ремонт каменной облицовки цоколя и стен отдельными местами | кв. м площади |
|  |  | - Расшивка раствором трещин в кирпичных стенах | п. м шва |
|  |  | - Расчистка от старого раствора и герметизация стыков элементов полносборных зданий | п. м шва |
|  |  | - Постановка на раствор отдельных выветрившихся или выпавших кирпичей или замена облицовочных плиток по фасаду | кв. м площади |
|  |  | - Устранение неисправностей в наружных и внутренних (капитальных) стенах, не связанных с перекладкой или креплением стен | место |
|  |  | - Пробивка и заделка мелких сквозных отверстий, гнезд, ниш и борозд в кирпичных стенах | место |
|  |  | - Выборочное вскрытие узлов сопряжений панелей стен, опирания прогонов и др. с последующей заделкой | место |
|  |  | - Ремонт отдельных перемычек над проемами | место |
|  |  | - Утепление промерзающих мест | место |
|  |  | - Заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | место |
| ### 3. | Фасады | - Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением отдельных кирпичей, архитектурных деталей и облицовочных плиток | кв. м |
|  |  | - Ремонт штукатурки фасада с отбивкой отставшей штукатурки | кв. м |
|  |  | - Частичный ремонт или восстановление местами облицовки фасада | кв. м |
|  |  | - Окраска фасадов зданий до двух этажей | кв. м |
|  |  | - Окраска ограждений и решеток лоджий и балконов | кв. м |
|  |  | - Укрепление решеток и ограждений на балконах и лоджиях, заделка трещин в местах примыкания пола к стенам, ремонт гидроизоляции и штукатурки | место |
|  |  | - Укрепление, ремонт и замена мелких покрытий архитектурных деталей на фасаде | место |
|  |  | - Восстановление и укрепление архитектурных деталей | место |
|  |  | - Ремонт входной группы в подъезды | место |
|  |  | - Окраска металлических ограждений балконов, флагодержателей и др. металлических элементов на фасаде | кв. м |
|  |  | - Укрепление, ремонт и окраска пожарных лестниц | кв. м |
|  |  | - Укрепление и устройство металлических решеток окон первых этажей в помещениях общего пользования | ед. |
| ### 4. | Крыши | - Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование (огнезащита) деревянных конструкций | место |
|  |  | - Постановка дополнительных металлических скоб и болтов в местах ослабевших сопряжений строительных элементов | место |
|  |  | - Усиление обрешетки со сменой отдельных элементов, в том числе отдельных брусков обрешетки | место |
|  |  | - Ремонт и замена отдельных досок обрешетки в местах разжелобков, карнизных свесов и пр. | место |
|  |  | - Ремонт слуховых окон | кв. м |
|  |  | - Навеска или смена защитных решеток с их окраской в вентиляционных отверстиях, в подкарнизной части стены или карниза | место |
|  |  | - Замена и ремонт стальных патрубков с колпаками для вентиляции чердачного помещения | место |
|  |  | - Замена или ремонт выходов на крышу через слуховые окна или специальные люки с изготовлением приставных лестниц, стремянок и т.п. |  |
|  |  | - Уплотнение фальцев и обжимных гребней в стальной кровле с их герметизацией | место |
|  |  | - Ремонт стальной кровли с частичной сменой покрытия и последующей окраской | кв. м |
|  |  | - Смена отдельных листов и плиток в асбоцементной, шиферной, черепичной и др. кровлях из штучного материала | кв. м |
|  |  | - Ремонт кровли из рулонных материалов с полной заменой верхнего слоя рулонного ковра и частичной заменой нижележащих слоев | кв. м |
|  |  | - Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель | кв. м |
|  |  | - Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель | кв. м |
|  |  | - Ремонт настенных желобов и карнизных свесов с их заменой (при необходимости) и окраской | кв. м |
|  |  | - Крепление или восстановление поврежденных стальных листов | кв. м |
|  |  | - Ремонт покрытий над торцевыми стенами и парапетами | кв. м |
|  |  | - Ремонт и замена водосточных подвесных желобов, воронок, водосточных труб, колен и отметов с их окраской | кв. м |
|  |  | - Укрепление, замена парапетов, стальных решеток ограждения, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания, ремонт оголовков вентиляционных шахт, канализационных стояков и др. выступающих металлических частей на крыше с их покраской | место |
|  |  | - Замена колпаков и дефлекторов на дымовых и вентиляционных трубах | место |
|  |  | - Ремонт и замена чердачных дверей и люков, их утепление, установка и ремонт запирающих устройств, датчиков контроля линии связи открытия дверей чердаков и подвалов, обеспечение контроля их открытия с пульта ОДС | место |
|  |  | - Замена разбитых стекол световых фонарей на крышах с герметизацией фальцев, ремонт открывающихся и закрывающихся створок фонарей | место |
|  |  | - Ремонт или установка вновь жалюзийных решеток на слуховые окна | место |
|  |  | - Ремонт мест примыкания покрытий к различным конструктивным элементам и санитарно-техническому оборудованию, выступающим над кровлей (парапеты, трубы, вентиляционные и лифтовые шахты и др.), а также к водоприемным воронкам внутреннего водостока | место |
|  |  | - Ремонт узлов системы внутреннего водоотвода, обеспечивающих бесперебойный отвод с крыши дождевых и талых вод | узел |
| ### 5. | Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования, входные двери | - Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | элемент |
|  |  | - Замена неисправных уплотняющих прокладок, замена и установка недостающих дверных и оконных приборов | место |
|  |  | - Окраска оконных переплетов и дверных полотен | кв. м |
|  |  | - Ремонт, укрепление и утепление входных дверей и дверей в местах общего пользования | место |
|  |  | - Восстановление остекления | кв. м |
|  |  | - Установка и снятие доводчиков, запирающих устройств, упоров | место |
| ### 6. | Перекрытия и полы | - Установка временных опор под балки перекрытий | место |
|  |  | - Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок) | место |
|  |  | - Расшивка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | п. м |
|  |  | - Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | место |
|  |  | - Восстановление и ремонт утепления чердачного перекрытия с целью создания нормативного температурно-влажностного режима в чердачном помещении | кв. м |
|  |  | - Ремонт отдельных мест в железобетонных конструкциях перекрытий с очисткой от ржавчины обнаженной арматуры и обетонирование с расшивкой и затиркой их поверхности | кв. м |
|  |  | - Окраска стальных конструкций перекрытий | кв. м |
|  |  | - Ремонт полов из керамических и других плиток с заменой отдельных плиток и добавлением недостающих | кв. м |
|  |  | - Ремонт дощатых полов: - сплачивание полов; - смена отдельных досок; - окраска полов | кв. м |
|  |  | - Ремонт бетонного основания полов | кв. м |
|  |  | - Антисептирование и антипирирование (огнезащита) отдельных частей деревянных перекрытий | кв. м |
|  |  | - Установка гильз и заделка неплотностей в местах прохождения через перекрытия стояков инженерных систем здания | место |
| ### 7. | Колонны и столбы | - Устранение трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | место |
|  |  | - Устранение нарушений: - коррозии арматуры и арматурной сетки; отслоения защитного слоя бетона; оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | место |
|  |  | - Устранение разрушения или выпадения кирпичей, повреждения кладки под опорами балок и перемычек; раздробления камня или смещения рядов кладки в домах с кирпичными столбами | место |
|  |  | - Усиление деревянных стоек, частично пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоением древесины, разрывами волокон в домах с деревянными стойками | кв. м |
| ### 8. | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | - Устранение прогибов, колебаний и трещин | место |
|  |  | - Восстановление поверхностных отколов и защитного слоя бетона в растянутой зоне, заделка оголения и коррозии арматуры, заделка крупных выбоин и сколов в бетоне в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | место |
|  |  | - Устранение коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, восстановление потери местной устойчивости конструкции (выпучивание стенок и поясов балок), заделка трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | место |
|  |  | - Обработка деревянных балок с восстановлением утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскостях скалывания | место |
| ### 9. | Перегородки | - Укрепление существующих перегородок с заделкой просветов, щелей и отверстий | кв. м |
|  |  | - Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | кв. м |
|  |  | - Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков | кв. м |
|  |  | - Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок с заделкой трещин в местах сопряжения перегородок со смежными конструкциями | кв. м |
| ### 10. | Подъезды, технические помещения, другие общедомовые вспомогательные помещения | - Ремонт лестничных клеток. Отделочный ремонт: |  |
|  |  | - восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами | кв. м |
|  |  | - восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами | кв. м |
|  |  | - восстановление и укрепление лепных деталей и розеток | место |
|  |  | - все виды малярных и стекольных работ в помещениях общего пользования | кв. м |
| ### 11. | Печи, камины и очаги | - Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа | место |
| ### 12. | Индивидуальные тепловые пункты и водоподкачки | - Проведение ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках | пункт |
|  |  | - Проведение работ по восстановлению требуемых параметров отопления, водоснабжения и герметичности оборудования | пункт |
| ### 13. | Внутридомовая система центрального отопления | - Ремонт, замена и установка: |  |
|  |  | - отдельных участков трубопроводов | п. м |
|  |  | - отдельных секций и отопительных приборов | ед. |
|  |  | - арматуры запорной, регулировочной, воздухоотводчиков, контрольно-измерительных приборов | ед. |
|  |  | - приборов учета тепловой энергии, относящихся к общедомовому имуществу | прибор |
|  |  | - Восстановление теплоизоляции и окраска трубопроводов, приборов и арматуры | п. м |
|  |  | - Очистка и частичный ремонт расширительного бака и поддона с последующей окраской и восстановлением разрушенной теплоизоляции и автоматики подпитки | ед. |
|  |  | - Ремонт и замена насосов с последующей наладкой и регулировкой | ед. |
|  |  | - Ремонт и замена приборов автоматики | ед. |
|  |  | - Промывка: |  |
|  |  | - отопительных приборов | прибор |
|  |  | - системы в целом | система |
|  |  | - Ремонт элеваторного узла (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома) | узел |
|  |  | - Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений | ед. |
| ### 14. | Внутридомовая система горячего водоснабжения | - Ремонт и замена: |  |
|  |  | - отдельных участков трубопроводов | п. м |
|  |  | - запорной и регулировочной арматуры | ед. |
|  |  | - контрольно-измерительных приборов | ед. |
|  |  | - приборов автоматики | ед. |
|  |  | - Ремонт, замена и поверка приборов учета (домовых и поквартирных, установленных за счет бюджета города): - демонтаж штуцеров-придерживателей; - съем неисправного прибора; - ремонт и установка прибора с новой пломбировкой; - составление Акта о выполнении ремонта и отметка в паспорте прибора | ед. |
|  |  | - Ремонт теплообменников с очисткой от накипи и отложений (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома) | ед. |
|  |  | - Ремонт насосов | ед. |
|  |  | - Восстановление теплоизоляции и окраска сетей и устройств | кв. м |
|  |  | - При необходимости отключение и включение стояков |  |
| ### 15. | Вентиляция (включая собственно вентиляторы и их электроприводы, воздухоотводы) | - Ремонт вентиляционных каналов, сборных коробов, шахт и камер со сменой отдельных участков и укреплением вентиляционных жалюзийных решеток | п. м |
|  |  | - Устранение подсоса воздуха в вентиляционных шахтах на чердаке, укрепление существующих плит и промазка трещин, поддержание в исправности дроссель-клапанов в шахтах | п. м |
|  |  | - Замена и ремонт с регулировкой вентиляторов, калориферов, воздушных клапанов и другого оборудования | ед. |
| ### 16. | Внутридомовая система холодного водоснабжения, в том числе система противопожарного водопровода и поливочный водопровод | - Ремонт и замена: |  |
|  |  | - отдельных участков трубопроводов | п. м |
|  |  | - запорной, регулировочной арматуры | ед. |
|  |  | - контрольно-измерительных приборов | ед. |
|  |  | - приборов автоматики | ед. |
|  |  | - Ремонт, замена и поверка приборов учета расхода воды: |  |
|  |  | - общедомовых | ед. |
|  |  | - индивидуальных, установленных за счет бюджета города | ед. |
|  |  | - Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | ед. |
|  |  | - Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки придомовой территории | п. м |
|  |  | - Замена внутренних пожарных кранов | ед. |
|  |  | - Ремонт и замена насосов с последующей наладкой и регулировкой | ед. |
|  |  | - Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ | система |
|  |  | - При необходимости отключение и включение стояков |  |
| ### 17. | Внутридомовая система водоотведения (канализация) | - Ремонт и замена: |  |
|  |  | - отдельных участков трубопроводов | п. м |
|  |  | - фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий | ед. |
|  |  | - Перекладка канализационного выпуска до первого колодца | п. м |
| ### 18. | Система электроснабжения | - Замена отдельных участков электрической сети здания до ввода в квартиры | п. м |
|  |  | - Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, патронов, штепсельных розеток, светильников, в том числе домовых знаков, уличных и др. указателей) | ед. |
|  |  | - Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | ед. |
|  |  | - Замена и установка устройств защитного отключения, щитов, фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического и дистанционного управления освещением в местах общего пользования | ед. |
|  |  | - Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования | ед. |
|  |  | - Замена приборов учета электроэнергии, относящихся к общедомовому имуществу, в домах, введенных в эксплуатацию после 2000 г. | ед. |
|  |  | - Ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок | ед. |
|  |  | Проверка работоспособности электрооборудования: - измерение сопротивления изоляции мегомметром аппарата; - измерение сопротивления изоляции мегомметром групповой линии питания; - проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами электроустановок |  |
| ### 19. | Система газоснабжения: газопровод от внешней стороны наружной стены здания до запорного устройства на стояке | Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества многоквартирного дома |  |
| ### 20. | Лифты, лифтовое оборудование и другие специальные общедомовые технические устройства | - Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и частей элементов специальных устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными органами исполнительной власти | ед. |
| ### 21. | Система мусороудаления | - Ремонт, наладка и (или) замена: |  |
|  |  | - устройств и отдельных элементов для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, в том числе смазка подвижных осей и втулок механизма привода и ручного механического фиксатора | ед. |
|  |  | - спринклерной системы пожаротушения очистного устройства и автоматического пожаротушения мусоросборной камеры | система |
|  |  | - огнеотсекателя противопожарного клапана шибера | ед. |
|  |  | - оборудования водо- и электроснабжения очистного устройства | ед. |
|  |  | - Ремонт и замена конструктивных элементов ствола мусоропровода (крышек загрузочного клапана, загрузочных клапанов, шиберных устройств и др.) | ед. |
|  |  | - Ремонт ствола мусоропровода, в том числе восстановление его герметичности | п. м |
| ### 22. | Почтовые ящики | Ремонт почтовых стальных ящиков, восстановление крепления | ящик |
| ### 23. | Разные работы | - Ремонт и восстановление ходовых досок и переходных мостиков, устройство новых переходов в чердачных и в подвальных помещениях через инженерные коммуникации (трубопроводы) | место |
|  |  | - Выполнение утеплительных мероприятий при подготовке здания к осенне-зимней эксплуатации | кв. м |
|  |  | - Установка или замена флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей | ед. |
|  |  | - Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, систем диспетчеризации, ДУ и ППА | система |
|  |  | - Обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов | ед. |
|  |  | - Проведение технического обследования и энергоаудита здания | стр. |
|  |  | - Ремонт оборудования охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) | ед. |

Примечание:

1. Смена (замена) изношенных конструктивных элементов, деталей и узлов в процентах от общего объема их в многоквартирном доме не должна превышать:

- для кровельных покрытий - 50%;

- для остальных конструктивных элементов, отделочных покрытий и инженерного оборудования - 15%.

2. При очередном текущем (планово-предупредительном) ремонте допускается выполнять работы по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, если их производство не может быть отложено до очередного капитального ремонта.

3. В случае аварийного повреждения инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома их устранение должно производиться за счет средств текущего ремонта (при отсутствии данного объекта в титуле капитального ремонта).

## Приложение 4

к Регламенту

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество на 1000 кв. м экспл. площ. <*> в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок эксплуатации, лет |  |  |  |  |
|  |  |  | до 10 | 11-20 | 21-30 | 31-60 | более 60 |
|  | ### Планово-предупредительный ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт рубероидного покрытия отдельными листами | кв. м | 0,2 | 0,8 | 0,7 | - | - |
| 2. | Ремонт парапетной решетки без снятия | м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| 3. | Окраска парапетной решетки | кв. м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
| 4. | Прочистка вентиляционных каналов | м | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 5. | Устройство обделок в местах примыкания кровли | мест | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| 6. | Окраска ПХВ стен машинного отделения | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Нанесение битума на существующее жесткое основание | кв. м | 1,0 | 1,5 | 0,9 | - | - |
| 8. | Смена отдельных листов из оцинкованной стали | лист | - | - | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| 9. | Перенавеска водосточных труб | м | - | - | 3,3 | 3,5 | 4,6 |
| 10. | Смена в кровлях примыканий к водосточным трубам | м | - | - | - | 0,4 | 0,9 |
| 11. | Смена колен водосточных труб | шт. | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
| 12. | То же воронок | шт. | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| 13. | То же отливов | шт. | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| 14. | То же прямых звеньев | шт. | - | - | 1,7 | 1,7 | 2,3 |
| 15. | Смена покрытия из листовой стали с добавл. до 25% | кв. м | - | - | - | 0,05 | 0,2 |
|  | #### Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Смена разбитых стекол <**> | кв. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 17. | Укрепление дверных коробок | кор. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| 18. | Большой ремонт дверных полотен | пол. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 19. | Малый ремонт дверных полотен <***> | пол. | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |
| 20. | Малый ремонт оконных переплетов | ств. | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| 21. | Смена дверных петель | пар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 22. | Смена оконных петель | пар | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 23. | Смена дверных ручек | шт. | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| 24. | Смена оконных ручек | шт. | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 25. | Смена заверток | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 26. | Обивка дверей железом с 2 сторон | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 27. | Смена пружин | шт. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| 28. | Установка доводчиков | шт. | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 29. | Смена дверных замков | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 30. | Большой ремонт оконных переплетов | ств. | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | #### Полы |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Смена метлахской плитки | шт. | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| 32. | Смена линолеума | кв. м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 33. | Ремонт полов | кв. м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 34. | Ремонт полов цементным раствором | мест | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|  | #### Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ремонт штукатурки стен | кв. м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 36. | То же потолков | кв. м | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 37. | То же откосов | кв. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 38. | Перетирка штукатурки стен | кв. м | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
| 39. | То же потолков | кв. м | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
| 40. | Клеевая окраска стен, потолков | кв. м | 23,1 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,7 |
| 41. | Выведение следов протечек масляной краской | кв. м | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
| 42. | Масляная окраска стен | кв. м | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
| 43. | То же торцов лестничных маршей | кв. м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| 44. | То же ограждений лестничных маршей | кв. м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,6 |
| 45. | То же ковшей мусоропровода | кв. м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 |
| 46. | То же электрощитовых | кв. м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 47. | Масляная окраска почтовых ящиков | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 48. | То же пожарных ящиков | кв. м | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 49. | Масляная окраска дверей | кв. м | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
| 50. | То же окон | кв. м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| 51. | То же дверных и оконных откосов | кв. м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
|  | #### Лестничные клетки |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Смена поручня ПХВ | 10 м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 53. | Ремонт металлических ограждений лестничных клеток | м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| 54. | Ремонт плитки облицовочной | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 55. | Ремонт несгораемых ступеней | шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
|  | #### Техподполья |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Заделка выбоин в цементном полу | мест | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| 57. | Клеевая окраска потолка | кв. м | 32,4 | 32,4 | 32,4, | 32,4 | 34,7 |
| 58. | То же стен | кв. м | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 35,6 |
| 59. | Масляная окраска металлических труб | кв. м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| 60. | То же изолированных труб | кв. м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| 61. | Прочистка канализационных труб | м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 5,4 |
| 62. | Окраска труб лаком | кв. м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,5 |
|  | #### Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Смена мойки чугунной | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,1 |
| 64. | Смена вентилей | шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 65. | Зачеканка раструба канализационных труб | шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
|  | #### Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Смена плитки облицовочной | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 67. | Окраска козырьков краской ПХВ | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 68. | Ремонт отмосток | кв. м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 69. | Ремонт штукатурки приямков | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 70. | Масляная окраска цоколя | кв. м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 71. | Ремонт водоотвод. лотков | кв. м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 72. | Малый ремонт дверных полотен | пол. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 73. | Смена разбитых стекол | кв. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|  | #### Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Замена выключателей и патронов | шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 75. | Прокладка провода АППВ | м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 76. | Установка герметич. выключателя | шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 77. | Установка одноламповых плафонов | шт. | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| 78. | Установка предохранителей | шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 79. | Установка автоматов | шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 80. | Смена скрытой проводки | м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 |
|  | ### Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт металлического ограждения | м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2. | Малый ремонт дверей без снятия | пол. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,9 |
| 3. | Большой ремонт дверей входных | пол. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Укрепление дверных коробок | кор. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 5. | Малый ремонт дверных коробок | кор. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 6. | Смена замков врезных | шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 7. | Малый ремонт оконных переплетов (без снятия) | шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 8. | Ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 9. | Ремонт поручня ПХВ | 10 м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 10. | Смена оконного стекла <**> | кв. м | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 11. | Заделка выбоин полов цементным раствором | мест | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
| 12. | Смена отдельных участков канализационных труб | м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 13. | Прочистка внутр. канализации | м | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 14. | Зачеканка раструбов канализации | шт. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| 15. | Смена отдельных участков водосточных труб | м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| 16. | Смена паронитовых прокладок | шт. | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
| 17. | Смена резиновых прокладок | шт. | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
| 18. | Профилактический ремонт задвижек | шт. | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| 19. | Установка заглушек | шт. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
| 20. | Смена пробковых кранов | шт. | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
| 21. | Смена бронзовых вентилей | шт. | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| 22. | Набивка сальников вентилей | шт. | 40 | 47 | 47 | 47 | 50 |
| 23. | Набивка сальниковых пробковых кранов | шт. | 14,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 18,2 |
| 24. | Набивка сальников кранов двойной регулировки | шт. | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 10,3 |
| 25. | Окраска лаком труб и задвижек | кв. м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,2 |
| 26. | Смена манометров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
| 27. | Смена термометров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
| 28. | Спуск и напуск воды в системе центрального отопления | 1000 куб. м | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 29. | Гидравлическое испытание системы центрального отопления | м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 30. | Проверка на прогрев приборов центрального отопления | приб. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 31. | Ремонт мягкой рулонной кровли отдельными листами | кв. м | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 1,5 | - |
| 32. | Смена прямых звеньев водосточных труб | м | - | - | - | - | 2,8 |
| 33. | Смена колен водосточных труб | шт. | - | - | - | - | 1,2 |
| 34. | Большой ремонт оконных переплетов | ств. | - | - | - | - | 3,8 |
|  | ### Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Большой ремонт входных дверей <***> | пол. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| 2. | Малый ремонт дверных полотен <***> | пол. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 3. | Малый ремонт оконных створок | ств. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
| 4. | Ремонт оконных и дверных коробок | кор. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| 5. | Установка оконных заверток | шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
| 6. | Смена оконного стекла <**> | кв. м | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 7. | Смена оконных ручек | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8. | Ремонт штукатурки цоколя и приямков | кв. м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 |
| 9. | Ремонт ковшей мусоропровода | шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| 10. | Ремонт металлических лестничных решеток | м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| 11. | Смена дверных замков | шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 12. | Смена дверных пружин | шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 13. | Заделка выбоин в цементных полах | мест | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 |
| 14. | Прочистка внутренней канализации | м | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,2 |
| 15. | Зачеканка канализационных раструбов | шт. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| 16. | Врезка вентилей | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 17. | Смена задвижек | шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| 18. | Набивка сальников вентилей | шт. | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,7 |
| 19. | Набивка сальников пробковых кранов | шт. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,2 |
| 20. | Смена прокладок вентилей, кранов | шт. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9,5 |
| 21. | Смена пробковых кранов | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 22. | Профилактический ремонт задвижек | шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| 23. | Смена вентильной головки | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| 24. | Ремонт деревянных малых форм | м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 25. | Ремонт металлических малых форм | кв. м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 26. | Масляная окраска деревянных малых форм | кв. м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 27. | Масляная окраска металлических малых форм | кв. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28. | Масляная окраска входов | кв. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 29. | Масляная окраска контейнеров и урн | кв. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

--------------------------------

<*> В состав эксплуатируемой площади многоквартирного дома включены общая площадь жилых помещений и нежилая площадь с коэффициентом 0,5.

<**> При расчете объема работ по смене оконных стекол рекомендуется учитывать: 1 кв. м приблизительно равен 3 м фальца. В каждом конкретном случае замеры и расчеты необходимо производить на месте.

<***> При расчете объема работ по ремонту дверных полотен рекомендуется учитывать: 1 полотно приблизительно равно 2 кв. м или 6 м пристрожки. В каждом конкретном случае замеры и расчеты необходимо производить на месте.